3 Синтез АСР

Выполнить синтез одноконтурной автоматической системы регулирования (АСР) давления Р1 в линии подачи природного газа G1.

Переходная характеристика, как отклик на ступенчатое воздействие ∆G=30% от полного хода клапана, приведена на рисунке.

Характер поведения объекта представлен на рисунке 1.

t, мин

A,%

Рисунок 1 – Характер поведения статической системы с запаздыванием

Рисунок 2 – Нормирование, переход к безразмерной форме и построение касательной

Рассматриваемый объект является статическим. На этапе обработки данных с использованием программного интерфейса “MS Excel” были получены следующие параметры передаточной функции в безразмерных переменных:

- Время запаздывания τ = 10,654 мин

- Постоянная времени Т = 38,374 мин

- Коэффициент усиления К = 0,665

Передаточная функция объекта имеет вид:

W=KTp+1e-τp#2

W=0,66538,374p+1e-10,654p

где К – коэффициент усиления;

Т – постоянная времени;

p – оператор Лапласа;

τ – время запаздывания.

ПИ-регулятор – регулятор, у которого регулирующее воздействие пропорционально как отклонению, так и интегралу отклонения регулируемой величины.

Для нахождения настроек ПИ-регулятора использовались три метода: метод номограмм, метод ВТИ (Всесоюзный теплотехнический институт), метод 
Цинглевра-Никольса.

  - Поиск настроек ПИ-регулятора с применением метода номограмм

Рисунок 3 - Номограмма с минимумом квадратической ошибки и χ = 0,95-0,85

На оси абсцисс находим точку равную τ/T = 0,28. Находим пересечения перпендикуляра, проведенного из точки 0,28, с линиями (KpKОБ)ОПТ и (TИЗ/τОБ)ОПТ.

КР*КОБ = 3,7#3Кр=3,7KОБ=3,70,665=5,564

TизτОБ =КрTиτОБ = 3#4ТИ=3*τОБ KР=3*10,6545,564=5,744

3.2 Поиск настроек ПИ-регулятора c применением метода ВТИ

Кр=τТ+0,62,6К∙τТ-0,08#(5)Кр=0,28+0,62,6*0,665*(0,28-0,08)=2,545

Ти=0,8ТКр#6Ти=0,8*38,3742,545=12,563

3.3 Поиск настроек ПИ-регулятора c применением метода Циглера-Никольса:

Кр=0,9ТК∙τ#7Кр=0,9*38,3740,665*10,654=4,875

Ти=3τКр#8Ти=3*10,6544,875=6,556

В программе MathLab был проведен сравнительный анализ работы трех АСР для идентифицированного объекта (рисунок 3).

Рисунок 4 – Переходные характеристики системы регулирования, определенные по методу номограммы, ВТИ и Циглера-Никольса

Определен процент перерегулирования по формуле 9:

δ=ymax1-yздyзд*100%#9δ1=0,365-0,3360,336*100%=8,63%δ2=0,351-0,3360,336*100%=4,46%

Таблица 1 – Характеристики ПИ-регулятора

| Метод | Структура регулятора |  | Время регулирования | Перерегулирование | Вид переходного процесса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кр | Ти |  |  |  |
| Номограммы | 5,564 | 5,744 | 41,3 | 8,63 | Апериодический |
| ВТИ | 2,545 | 12,563 | 49,00 | — | Монотонный |
| Циглера-Никольса | 4,875 | 6,556 | 49,9 | 4,46 | Апериодический |