| Поз. | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов, завод-изготовитель | Тип, марка оборудования | Ед. изм. | Цена, руб | Кол., шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |
| 1-а; 2-а; 6-а; 8-а; 10-а | Высокотемпературный вихревой расходомер Диапазон измерения: 10 м/с Рабочая среда: газ, жидкость, пар Рабочая температура и рабочее давление: +450°С и 5 МПа Комплектность: электронный блок со встроенным вычислителем, внешними датчиками давления и температуры Основная погрешность: до 1,0% Выходной сигнал: 4-20 мА АО «ЭМИС», г.Челябинск | ЭМИС – ВИХРЬ 200 | шт |  | 5 |
| 1-б; 4-б; 6-б; 7-б | Ручной задатчик Тип входного сигнала – 4-20 мА Основная погрешность: 0,5% ОВЕН ПРОМ, г. Санкт-Петербург | УЗС1-Щ1.И | шт |  | 4 |
| 1-в; 4-в; 6-в; 7-в; 11-а | Пневматический привод с мембранным клапаном Диаметр прохода – 60 мм; Условное давление – 0,6 МПа Температура среды: -50 до +120°С В комплекте: электропневмопозиционер во взрывозащищенном исполнении ООО «Самсон Контролс», Ростовская обл. | 3271 и 3345 и 3767 | шт |  | 5 |
| 2-б; 8-б | Прибор показывающий регистрирующий ГК «Теплоприбор», г.Москва | КП1М 121GE10 | шт |  | 2 |
| 3-а; 4-а; 5-а; 9-а | Термопара с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» Диапазон измерения: -0 до +600°С Основная погрешность: 1,0% НСХ: К(ХА) Длина монтажной части – 80 мм Защитный датчик - 1Ex d llC T6 Gb X Выходной сигнал – 4-20 мА ГК «Теплоприбор», г.Москва ДТПК035Д-0110.80.1,0.И.EXD-T6(9) | ДТПК | шт |  | 4 |
| 7-а | Датчик – избыточного давления Верхний предел измерения: 3 МПа Основная погрешность: 0,075% Выходной сигнал 4-20 мА HART Преобразователь давления во взрывобезопасном исполнении Сборка с разделительными мембранами «Метран», г.Челябинск | МЕТРАН 150TG | шт |  | 1 |

|  | Средства вычислительной техники |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контроллер для средних систем автоматизации Интерфейс: Ethernet 100 Base-T 1 порт RS-485 Память: 4 Мб (DataFlash), 8 Мб (SDRAM) Дискретные входы/выходы – 16DI/12DO Аналоговые входы/выходы – 8AI/4AO ОАО «Овен», г.Москва | ПЛК 160-24.У-М | шт |  | 1 |
|  | Модуль аналогового ввода с унифицированным сигналом Количество входов – 8 AI ОАО «Овен», г.Москва | МВ 110-24/220.8А | шт |  | 1 |
|  | Модуль аналогового вывода с унифицированным сигналом Количество выходов – 6 AO ОАО «Овен», г.Москва | МУ 110-224.6У | шт |  | 1 |
| 2-б; 8-б | СП3хх сенсорная панель оператора с Modbus 15,6’’ широкоформатный сенсорный TFT LCD-дисплей Интерфейс Ethernet, 2 порта RS-485 Объем Flash-памяти 128 Мб Степень защиты корпуса: с лицевой стороны IP65, со стороны разъемов IP20. ОАО «Овен», г.Москва | СП315Р | шт |  | 2 |
|  | Блок питания Номинальное напряжение – 24 В Степень защиты IP20. ОАО «Овен», г.Москва | БП60А-24 | шт |  | 5 |
|  | Элементы электротехники |  |  |  |  |
| HL1; HL3; HL4 | Сигнальная лампа LED, 22/25 мм, 110-220 V, синий Степень защиты оболочки – IP52 ООО «РусАвтоматизация», г. Челябинск | L2RR-L3BL | шт |  | 3 |
| HL2 | Сигнальная лампа LED, 22/25 мм, 110-220 V, жёлтый Степень защиты оболочки – IP52 ООО «РусАвтоматизация», г. Челябинск | L2RR-L3YL | шт |  | 1 |
| HL5 | Сигнальная лампа LED, 22/25 мм, 110-220 V, красный Степень защиты оболочки – IP52 ООО «РусАвтоматизация», г. Челябинск | L2RR-L3RL | шт |  | 1 |